## Sheet1
关于烟雾报警系统采购的清单
序号 | 备件简称（名称/规格型号/技术要求） |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 申请单位 | 备注
1 | 电气火灾监控探测器（单相制）/Acrel/ARCM 300D-Z-1101B， 实时监测1 路剩余电流、2 路温度、单相电流、电压、功率、电能等电参量， 联动输入输出、RS485 通讯 含安装调试/带消防产品认证，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
2 | 火灾探测监控装置控制箱/Acrel/ARCM/ 内置探测器电源模快、执行警报机构 /包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
3 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应库区名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
4 | 红外火焰探测器/原杰电子/YJJLH101EX 1.工作电压:DC 24V 2.监控电流:25mA+3mA 3.报警电流:35mA5mA 4.光谱波段范围：1.1~1.7、2.1~2.7、3.2um 5.动作时间:5秒~10 秒 6.灵敏度:1m~40m 处能响应。(火焰高 度0.1m~1.3m 晃动火焰) 7.监视范围:正对探测器，视锥角约 90° 8.工作温度:-40C~85C 湿度:≤98% 9.出线接口:4”(中20m m)螺母防爆软管 10.外壳防护等:IP66 与控制箱互通联动，险情触发后发出声光语音警报/带消防产品认证和防爆认证，包安装 |  | 套 | 7 |  |  | 营销部配送车间
5 | 电气火灾监控探测器（单相制）/Acrel/ARCM 300D-Z-1101B， 实时监测1 路剩余电流、2 路温度、单相电流、电压、功率、电能等电参量， 联动输入输出、RS485 通讯 含安装调试/带消防产品认证，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
6 | 火灾探测监控装置控制箱/Acrel/ARCM/ 内置探测器电源模快、执行警报机构 /包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
7 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应库区名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
8 | 红外火焰探测器/原杰电子/YJJLH101EX 1.工作电压:DC 24V 2.监控电流:25mA+3mA 3.报警电流:35mA5mA 4.光谱波段范围：1.1~1.7、2.1~2.7、3.2um 5.动作时间:5秒~10 秒 6.灵敏度:1m~40m 处能响应。(火焰高 度0.1m~1.3m 晃动火焰) 7.监视范围:正对探测器，视锥角约 90° 8.工作温度:-40C~85C 湿度:≤98% 9.出线接口:4”(中20m m)螺母防爆软管 10.外壳防护等:IP66 与控制箱互通联动，险情触发后发出声光语音警报/带消防产品认证和防爆认证，包安装 |  | 套 | 3 |  |  | 营销部配送车间
9 | 电气火灾监控探测器（单相制）/Acrel/ARCM 300D-Z-1101B， 实时监测1 路剩余电流、2 路温度、单相电流、电压、功率、电能等电参量， 联动输入输出、RS485 通讯 含安装调试/带消防产品认证，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
10 | 火灾探测监控装置控制箱/Acrel/ARCM/ 内置探测器电源模快、执行警报机构 /包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
11 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应库区名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
12 | 独立型烟雾报警器/海康威视/NP-Y1-S 独立式光电烟雾探测警报器 内置锂电池，10年续航 内置高分贝蜂鸣器报警/电子产品柜内使用 |  | 个 | 1 |  |  | 营销部配送车间
13 | 红外火焰探测器/原杰电子/YJJLH101EX 1.工作电压:DC 24V 2.监控电流:25mA+3mA 3.报警电流:35mA5mA 4.光谱波段范围：1.1~1.7、2.1~2.7、3.2um 5.动作时间:5秒~10 秒 6.灵敏度:1m~40m 处能响应。(火焰高 度0.1m~1.3m 晃动火焰) 7.监视范围:正对探测器，视锥角约 90° 8.工作温度:-40C~85C 湿度:≤98% 9.出线接口:4”(中20m m)螺母防爆软管 10.外壳防护等:IP66 与控制箱互通联动，险情触发后发出声光语音警报/带消防产品认证和防爆认证，包安装 |  | 套 | 3 |  |  | 营销部配送车间
14 | 电气火灾监控探测器（单相制）/Acrel/ARCM 300D-Z-1101B， 实时监测1 路剩余电流、2 路温度、单相电流、电压、功率、电能等电参量， 联动输入输出、RS485 通讯 含安装调试/带消防产品认证，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
15 | 火灾探测监控装置控制箱/Acrel/ARCM/ 内置探测器电源模快、执行警报机构 /包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
16 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应库区名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
17 | 红外火焰探测器/原杰电子/YJJLH101EX 1.工作电压:DC 24V 2.监控电流:25mA+3mA 3.报警电流:35mA5mA 4.光谱波段范围：1.1~1.7、2.1~2.7、3.2um 5.动作时间:5秒~10 秒 6.灵敏度:1m~40m 处能响应。(火焰高 度0.1m~1.3m 晃动火焰) 7.监视范围:正对探测器，视锥角约 90° 8.工作温度:-40C~85C 湿度:≤98% 9.出线接口:4”(中20m m)螺母防爆软管 10.外壳防护等:IP66 与控制箱互通联动，险情触发后发出声光语音警报/带消防产品认证和防爆认证，包安装 |  | 套 | 2 |  |  | 营销部配送车间
18 | 电气火灾监控探测器（单相制）/Acrel/ARCM 300D-Z-1101B， 实时监测1 路剩余电流、2 路温度、单相电流、电压、功率、电能等电参量， 联动输入输出、RS485 通讯 含安装调试/带消防产品认证，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
19 | 火灾探测监控装置控制箱/Acrel/ARCM/ 内置探测器电源模快、执行警报机构 /，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
20 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应库区名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
21 | 红外火焰探测器/原杰电子/YJJLH101EX 1.工作电压:DC 24V 2.监控电流:25mA+3mA 3.报警电流:35mA5mA 4.光谱波段范围：1.1~1.7、2.1~2.7、3.2um 5.动作时间:5秒~10 秒 6.灵敏度:1m~40m 处能响应。(火焰高 度0.1m~1.3m 晃动火焰) 7.监视范围:正对探测器，视锥角约 90° 8.工作温度:-40C~85C 湿度:≤98% 9.出线接口:4”(中20m m)螺母防爆软管 10.外壳防护等:IP66 与控制箱互通联动，险情触发后发出声光语音警报/带消防产品认证和防爆认证，包安装 |  | 套 | 5 |  |  | 营销部配送车间
22 | 电气火灾监控探测器（三相五线制）/Acrel/ARCM 300-Z-330BT， 实时监测一路剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量，遥 信输入、遥信输出、2～63 电压、电流谐波分析、基波功率检测、谐波功率 检测、电压电流不平衡、需量、电压相序检测 含安装调试/，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
23 | 火灾探测监控装置控制箱/Acrel/ARCM/ 内置探测器电源模快、执行警报机构 /，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
24 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应区域名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
25 | 电缆线/胜宇电缆RVV3*2.5/包安装 |  | 米 | 300 |  |  | 营销部配送车间
26 | 信号电缆/胜宇电缆NH-RVSP 2*1.5/包安装 |  | 米 | 200 |  |  | 营销部配送车间
27 | 架空塑包钢丝绳/304不锈钢/8mm/包安装 |  | 米 | 20 |  |  | 营销部配送车间
28 | 设备三防标示贴/PET打印标示贴40*30/包安装 |  | 张 | 150 |  |  | 营销部配送车间
29 | 阻燃绝缘电工套管/联塑A型20mm/包安装 |  | 米 | 400 |  |  | 营销部配送车间
30 | 阻燃绝缘电工套管接头/联塑A型20mm/包安装 |  | 个 | 200 |  |  | 营销部配送车间
31 | 阻燃绝缘电工波纹管/联塑A型GW305-20/包安装 |  | 米 | 50 |  |  | 营销部配送车间
32 | 监控显示器/海信电视 50E3G PRO 50英寸 4K护眼智慧屏超薄悬浮全面屏 /配3米HDMI 2.0高清线，包安装 |  | 台 | 1 |  |  | 营销部配送车间
33 | 可调电视壁挂支架/ NB（NORTH BAYOU）/DF80-T 倾仰角±8度 最大承重：68.2kg 产品尺寸：长762mm；宽171mm；高81mm 产品净重：4.7kg/ |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
34 | 超脑智能检测录像机/DS-86NX-I9/HW-RAT 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流/包安装 |  | 台 | 1 |  |  | 营销部配送车间
35 | 企业级硬盘/西数金盘 10TB 7200转 256MB SATA CMR (WD102VRYZ)/包安装，数据保存时间不低于30天 |  | 块 | 8 |  |  | 营销部配送车间
36 | 双光谱热成像球型摄像机/热成像双光谱8寸球机 海康威视/HM-TD41XXX-CL 支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击跟随和放大 可见光支持自动光圈、自动聚焦、自动平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、日夜转换 支持电子罗盘、镜头除冰、镜像 支持热成像探测器防灼伤智能躲避 支持热成像目标检测，可见光联动跟随 支持智能烟火检测功能 支持测温功能，测温范围：-20 ℃~550 ℃，测温精度：±2 ℃，或者读数的±2%，取最大值 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像分辨率：384 × 288 热成像焦距：9 mm 目标物最远测温距离（以0.1×0.1模为准）：9.9m 热成像近摄距：1.5m 热成像视场角：37.9° x 28.7° 可见光传感器类型：1/1.8” CMOS 可见光分辨率：2688 × 1520，400万实时高清 可见光焦距：6-336 mm，光学变倍56倍 可见光透雾：支持光学透雾和算法透雾 可见光视场角：59°(H)34.14°(V)-1.36°(H)0.77°(V) 可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-20°~90° 电源输入：AC24±20%、DC36±20%、DC48±20%，支持HIPOE供电 功率：整机静态功耗≈30W 运动功耗≤50W 整机最大峰值功耗≤65W（开启除冰加热） 防护等级：IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 重量：9 kg /配铝合金延长壁架和电源，包安装 |  | 台 | 1 |  |  | 营销部配送车间
37 | 高分贝语音声光报警器/HXA-B02-202BV 0-120db音量可调， LED高亮警示灯 IP54防水防尘机箱， 遥控设置音量音调 警报语音可定制对应区域名称/含信号线路，包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
38 | 网线/S522B-6GAT/8*0.58，六类线/包安装 |  | 米 | 150 |  |  | 营销部配送车间
39 | HI POE千兆交换机/海康DS-3E0106HP-E/ |  | 台 | 1 |  |  | 营销部配送车间
40 | 四通道网络信号防雷器/安迅AS05JH-4/包安装 |  | 台 | 1 |  |  | 营销部配送车间
41 | 单相交流电源防雷器/安迅AM20C275/包安装 |  | 台 | 2 |  |  | 营销部配送车间
42 | 户外接线端子箱/304不锈钢，配置接地端子排和自动重合闸断路器、插座，500*400*300/包安装 |  | 台 | 1 |  |  | 营销部配送车间
43 | 阻燃绝缘电工套管/联塑A型20mm/配管码含安装 |  | 米 | 150 |  |  | 营销部配送车间
44 | 无线键盘鼠标套装/罗技（Logitech）MK220 键鼠套装/ |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间
45 | 防雷接地/铜接地棒20*2500，配接地箱和引下线/包安装 |  | 套 | 1 |  |  | 营销部配送车间